## 完成書表
新設・増設（改造）給水装置工事完成書 | [16 empty] | 提出日 |  |  | 年 月 日
水栓番号
検査員 |  |  |  |  | 印 | 検査日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 検査料 |  | 円 |  | 公認業者 | [5 empty] | 印
使用者 | [5 empty] | 設置場所
施工種別 | 給水管 （ 新設 ・ 切替 ） |  |  |  |  | 量水器 |  | ｍｍ | [6 empty] | メーター番号
完成検査
【オフセット平面図】 | [10 empty] | 【断面図】 | [9 empty] | チェックリスト
[21 empty] | 項目 |  | 合 | 否
・完成書が全て揃っているか。
[21 empty] | 量水器 | ・官民境界から2ｍ以内にあるか。
・メーター番号があっているか。
・ハンドル脱着式止水栓を使用しているか。
・量水器、止水栓間隔は良いか。
・量水器方向・正常に動作するか。
[21 empty] | １次側 | ・オフセット寸法現場採寸確認。
・1次側配管はＰＰ管を使用しているか。
・路面復旧状況は問題ないか。
・2次側配管、器具固定状況はよいか。
・完成図と現場があっているか。
【備考】
【手直事項】
チェック項目 |  | 位置図 | 平面図 | 写 真 | [11 empty] | 使用者変更時 |  | ＊書類を揃えて左記のチェック項目に○印を記入
|  |  |  | 材料検収 | 取出部 |  | 穿孔部 |  | 布設状況 | 水圧試験 |  | 残留塩素 |  | 埋設マーカー |  | 開始届 | 閉栓届 | 全て揃えて提出してください。
[18 empty] | * | チェックの無い書類は受け取りません。

## チェックリスト裏
給水装置工事検査チェックリスト
|  | 給水装置工事主任技術者 |  |  | 印
| 検 査 項 目 | チェックリスト | 良 | 否 | 備 考
1 | 量水器,止水栓設置状況 | 水平に保たれているか
2 | 量水器と止水栓の間隔 | 伸縮を伸ばしているか
3 | 量水器設置場所 | 官民境界２ｍ以内で，検針しやすい場所で 維持管理ができるか
4 | 量水器ボックス設置は適切か | ボックスがＧＬより上がっているか
5 | 量水器は正常に作動するか | 逆方向でないか
6 | 量水器網接着材カスの付着がないか | メーターナットをはずして確認
7 | バルブの設置 | スピンドルの位置がボックス中心にあるか
8 | 管の埋設 | 管上３０ｃｍ以上 支障物（排水管など）離隔30cm以上
9 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか
10 | 管の洗浄 | 異物，又は濁り水がでないか
11 | 配管の固定状況 | しっかり固定されているか
12 | 水栓柱の固定状況 | しっかり固定されているか
13 | サドル分水栓保護状況 | 青ビニールシートで保護されているか
14 | 配水管分岐から止水栓までの配管 | PP管を使用しているか
15 | クロスコネクシヨンはないか | 他のパイプと連結していないか
16 | ウォーターハンマーはないか | 水撃防止器は必要ないか
17 | 無味，無臭，無色透明，沈殿物 | コップにとって異常ないか
18 | 路面復旧状況 | 路面が原形復旧以上であるか
19 | 完成図面作成 | 現場と図面があっているか
20 | パイプ器具類規格品 | 規格品であるか
21 | 耐圧試験 | 水圧１．75ＭＰaで１分間漏水はないか
22 | 残留塩素測定 | ０．１㎎/ℓ以上あるか